## Sheet1
序号 | 设备名称 | 维护项目 | 单位 | 数量 | 检查试验周期
1 | 高压配电室高压柜 | 高压柜绝缘电阻试验 | 台 | 11 | 每月检查一次，试验测试/年一次。
断路器绝缘电阻测试
断路器交流耐压试验
断路器导电回路电阻测试
防误操作性能检查
机构特征检查
电气操作检查
接地电阻试验
设备内外除尘
继保功能测试
2 | 干式变压器 | 接地电阻试验 | 台 | 5
设备的绝缘电阻试验
工频耐压试验
绝缘支撑装置点检
铁芯绝缘电阻试验
直流电阻试验
测温装置及其二次回路试验
外观检查
设备内外除尘
3 | 低压配电室低压柜 | 手动操作机构试验 | 台 | 27
抽出式功能单元（抽屉）手动试验
电气操作试验
联锁功能试验
设备绝缘电阻试验
接地电阻试验
设备内外除尘
4 | 10kv高压电缆（专变缆） | 高压电缆相序核对 | 条 | 10
电缆接地调试
泄露电流测量
电缆耐压测试
5 | 电房月度巡检 | 低压配电室低压柜巡检(E栋） | 次 | 12
低压配电室照明、风机巡检
低压配电室低压柜巡检（H/J/F/F2）栋
低压配电室环境巡检
高压配电室高压柜巡检
高压配电室照明、风机巡检
高压配电室环境巡检
6 | 直流屏 |  | 台 | 3
7 | 接地电阻检测 |  | 点 | 9
序号 | 基本要求
1 | 公司需具备高低压电房维护营业执照及相关资格
2 | 维护作业人员需具备高低压资格证书，高压维修安装进网资格证
3 | 每个月需进行各个车间低压电柜进行巡视检查并做好记录台账及档案，并按照《电业安全工作规程》进行隐患消除及排除故障并记录并将巡视检查结果给甲方管理人员签字确认。如发现线路设备异常需书面通知甲方。
4 | 每年一次对上表高低压进行一次全面维护保养及测试、及将测试结果给我司。
5 | 对高低压故障需在1小时内到达现场处理，在合同清单内范围内发生的故障免除人工费（合同维护费已经包含），如需更换配件材料费由甲方负责
6 | 甲方高低压配电房及车间总电柜的如因特发故障停电的，需1小时内到达现场及24小时不间断进行抢修直至恢复供电。
7 | 需对甲方高低压电房特发性故障停电做好应急预案（需有恢复供电应急处理措施预案）。
8 | 维护时间需要接上起：2024年12月1日至2025年11月30日